ERMENEK İNCİKZADE MUSTAFA ve EMİNE KELEŞ CUMHURİYET ORTAOKULU BİNASININ 2. KATINDAKİ İKİ DERSLİĞİN ARASI AÇILARAK GİRİŞİMCİLİK VE MAKER ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ

ELEKTİRİK İMLATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Elektrik ana dağıtımı kapı önüne konulacak panodan yapılacaktır.

2-Elektrik pano beslemesi bina ana panosundan 4*16 mm.NYY kablo ile yapılacaktır.

3-Topraklama için bina ana panosundan 1*16 topraklama kablosu çekilecektir.

4-Ana pano içerisinde 63 A. TMŞ şalter konulacaktır.

5-Ana pano içerisinde aydınlatma linyeleri için 1 adet 25 A.30 MA.,Priz linyeleri için 1 adet 40 A.30 MA.kaçak akım rölesi konulacaktır.

6-Ana pano içerisine priz linyeleri için 3*40 A.AOT,Lamba linyeleri için 5 adet 1*10 A.AOT konulacaktır.

7-Konulacak pano boyutları 40*40 olacaktır.

8-Bütün aydınlatmalara yeni panodan yeni hat çekilecektir.

9-Kullanılacak armatürler salonda 60*60 asma tavan tipi 36 W.LED  armatür olacaktır.

10-Kullanılacak prizler her masaya 6 adet olacak şekilde 36 adet,duvarlara her iki duvara 4 der adet olacak şekilde toplam 44 adet olacaktır.

11-Her prizin yanında kullanılacak şekilde 44 adet data prizi yapılacaktır.

12-Priz ve data linyeleri zeminde bulunan parke altından kanallar vasıtasıyla çekilecektir.

13-Priz ve data linyeleri masalara ve duvara kanallar üzerine monte edilecektir.

14-Data dağıtımı kapı önünde bulunan pano içerisine konulacak 48 portlu dağıtım Switchi vasıtasıyla yapılacaktır.

15-Kullanılacak bütün malzemelerin CE belgesi bulunacaktır.

16-Şartnamede bulunmayan hususlarda idarinin görüşü alınacak ve ona göre işlem yapılacaktır.